ТОВ Підприємство «Т Е П Л О Т Е Х Н І К А»

Апарати електричні водогрійні
“Дніпро”

КЕО -Б
Керівництво до експлуатації

підлогового водонагрівача


[image: image1.emf]069


КЕО-(3-30)/500.00.00.00 КЕ
Скорочена версія
Дніпропетровськ

2008
	Увага!

Купуйте апарати тільки у виробника або його регіональних представників

При покупці перевіряйте комплектність, товарний вигляд апарату, правильність і повноту заповнення талонів даного керівництва

При порушеннях правил установки і експлуатації, висловлених в керівництві, а також відсутності відповідних відміток в талонах, гарантія знімається і ремонт здійснюється за рахунок власника




   В цьому керівництві до експлуатації приводяться основні відомості про роботу апарату електричного водогрійного (скорочене найменування – апарат), опис конструкції. Вказана послідовність установки і підключення, дана методика настройки. Приведені можливі несправності і рекомендації по їх усуненню.

   Перед установкою і введенням в експлуатацію апарату, уважно ознайомтесь з цим керівництвом, оскільки правильна установка, наладка, експлуатація і обслуговування апарату забезпечить його безпечну і безвідмовну роботу тривалий період.
   Дотримуйтесь вимог керівництва і зберігайте його з метою подальшого використовування.

1 Загальні вказівки
1.1 Апарат призначений для постачання під тиском (до 5 ат) гарячою водою приміщень, що мають мережу холодного водопостачання. В баку апарату великий об'єм води нагрівається електричним джерелом тепла малої потужності протягом необхідного часу (до декількох годин). Залежно від потреби в гарячій воді і часі її нагріву вибирається вмістимість бака і потужність нагрівального елемента апарату. Гаряча вода може використовуватися для побутових, господарських або технічних потреб. Використання гарячої води з апарату для харчових потреб категорично забороняється.

1.2 Апарат рекомендується експлуатувати в приміщеннях з наступними кліматичними параметрами: атмосферний тиск 84...107 кПа (630...800 мм рт. ст.); температура   1...40 0С;

відносна вологість повітря- до 80 % при 25 0С.

В повітрі приміщення не повинне бути пилу, а також агресивного і легкозаймистого газу і пари.

1.3 В процесі експлуатації апарату необхідно регулярно спостерігати за його роботою. Не допускати установку апарату на об'єктах, де відсутні люди, контролюючі стан і роботу устаткування.

1.4 Апарат випускається підприємством «Теплотехніка» відповідно до вимог ТУ У 28.2-31402141-001-2001. Вид кліматичного виконання УХЛ 4.2 ГОСТ 15150. На КЕО підприємство має сертифікат відповідності № UA1.069.0087476-07 (діє до 13.04.2009).

1.5 Приклад умовного позначення апарату підлогового номінальною потужністю 6 кВт, вмістимістю бака 500 л, на номінальну напругу 380 В: КЕО-6(500)/380-Б.

2 Технічні вимоги
2.1 Підприємством «Теплотехніка» виготовляється ряд мо-дифікацій апаратів підлогового варіанту виконання, відмінних в основному по потужності нагрівача, вмістимістю бака, напругою живлення (при напрузі 220 В номінальна потужність нагрівача не більше 3 кВт), габаритними розмірами і масою.

2.2. Основні технічні дані на апарат вмістимістю 500 л приведені в таблиці 1, принципові електричні схеми - на рисунках 2, 3, і 4.

Таблиця 1

	Параметри і характеристики
	Модифікації

	Вид споживаної енергії
	Електрична

	Напруга живлення, В
	380 ( 10 % (220 ( 10 %)

	Частота струму мережі, Гц
	50

	Номінальна потужність, кВт 
	3; 6; 9; 12; 15; 24;30

	Тип нагрівача
	ТЕН

	Допустимий внутрішній тиск, не більше, МПа
	0,5

	Максимальна температура нагріву води, оС
	90

	Вмістимість бака, л, не більше
	500

	Підсполучні патрубки, дюйм
	½G, ¾G, 1G

	Маса (суха), кг, не більше
	150

	Габаритні розміри, мм, не більше:                висота 

ширина 

глибина 
	1375

805

860

	Діапазон регул. температури, оС
	40...90

	Автоматичний вимикач, встановлюваний на ввідній лінії, чотирьохполюсний, In, А
	10(20), 16, 20, 25, 32, 50, 63


Примітки: 1. В різних модифікаціях апаратів (за погодженням) можуть бути встановлені електронагрівачі будь-якої потужності з ряду, приведеного в таблиці 1.

2. Конкретні параметри і розміри придбаного апарату, а також номінальний струм встановлюваного споживачем автоматичного вимикача відмічені в таблиці 1.

2.3 Вода нагрівається до заданої температури за допомогою трубчатих нагрівальних елементів (далі - ТЕН) шляхом теплопровідності і конвекції після включення апарату і його роботи протягом необхідного часу.

2.4 Конструкція апарату забезпечує настройку бажаної температури нагріву води і її автоматичну підтримку.

2.5 Апарат виконаний по ступеню захисту класу 1 (із затискачем заземлення).

2.6 Апарат має магнієвий анод, який електрохімічним способом захищає бак від корозії.

2.7 Через постійне удосконалення апарату можливі невеликі розбіжності реальної конструкції від описаної в керівництві до експлуатації.

3 Комплектність

3.1 Комплект, що поставляється, представлений в таблиці 2.

Таблиця 2

	Назва
	Кількість

	Апарат електричний водогрійний
Зворотний клапан

Керівництво до експлуатації

Пакувальна тара
	1

1

1

1


3.2 Кабельна продукція, інші допоміжні вузли (механічний фільтр, редуктор тиску, запобіжний клапан) і матеріали, необхідні для зовнішнього з'єднання апарату, в комплект поставки не входять. Дріт для під'єднування до джерела живлення повинен мати заземлюючу жилу і вилку із заземлюючим контактом.
4 Вимоги безпеки

4.1 Апарат є стаціонарним виробом, умови безпечної роботи якого повинні бути забезпечені обслуговуючим персоналом, що дотримує вимоги «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів» (ПТБ) і «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕ).

4.2 Забороняється проводити технічне обслуговування і ремонт апарату при включених ланцюгах електроживлення.

4.3 Перед включенням електроживлення апарату переконаєтеся у відсутності пошкоджень, що загрожують життю і здоров'ю, а також перевірте цілісність заземлюючого провідника і надійність його контакту із затискачем заземлення.

4.4 Забороняється включення апарату не заповненого водою і у разі замерзання води в системі.

4.5 Увага! Для виключення порушень міцності і герметичності апарату при можливому підвищенні внутрішнього тиску у разі відхилень від нормальних режимів роботи, необхідно встановлювати в систему запобіжні і компенсаційні пристрої.
4.6 Необхідно відключати апарат від електричної мережі живлення за допомогою автоматичного вимикача на час:

· профілактичних робіт;
· усунення несправностей;

· вологого прибирання;

· тривалого відключення.

4.7 Персонал, який здійснює монтаж і усунення несправностей зобов'язаний пред'явити відповідне посвідчення про кваліфікацію та на проведення даних робіт.

4.8 Забороняється залишати без нагляду працюючий апарат на довгий час.

5 Будова і принцип роботи

5.1 Апарат є зварною конструкцією з листової сталі.

5.2 Основні вузли і елементи апарату:

-теплоізольований бак циліндричної форми, захисний кожух форми паралелепіпеда, терморегулятор, вимикачі, світлодіоди, термометр, ТЕН, магнієвий анод.
    В бак апарату вварені два патрубки з дюйм різьбленням для подачі холодної води через запобіжний зворотний клапан (нижній патрубок) і виходу гарячої води (верхній патрубок). Для проведення монтажних робіт і візуального огляду, верхня кришка зроблена знімною.

5.3. Принцип роботи апарату полягає в наступному. Холодна вода з водопровідної мережі під тиском не більше 0,5 МПа через зворотний клапан і нижній патрубок поступає бак і заповнює його. Тільки після повного наповнення бака подається електроживлення і включаються клавіші «мережа» і «нагрів». Вода нагрівається до заданої температури і після відкриття запірного крана гарячої води, гаряча вода через верхній відвідний патрубок поступає до споживача по розподільному трубопроводу. При знижені температури води в баку на 
4...8 0С нижче заданої відбувається автоматичне включення ТЕН. Автоматичне відключення нагріву відбудеться після прогрівання води до заданої температури.

5.4 Для зменшення витрати води і електроенергії споживачем повинен вибиратися економний температурний режим.

6 Підготовка до роботи і порядок роботи

6.1 Установка апарату, його підключення до електромережі та системи водопостачання, опробування повинне проводитися кваліфікованими фахівцями з дотриманням всіх правил монтажу і експлуатації.

	Підключення до заземлюючого контуру обов'язкове!


6.2 Для захисту електричних ланцюгів від перевантажень і струмів короткого замикання, а також для оперативних відключень і включень, на лінії подачі електроживлення до апарату обов'язково встановлюють автоматичний вимикач,
технічні характеристики якого повинні відповідати параметрам, приведеним в таблиці 1.

6.3 Перед установкою апарату провести його візуальний огляд з метою виявлення і усунення можливих пошкоджень.

6.4 Під'єднати до нижнього патрубка апарату зворотний клапан так, щоб протока холодної води в апарат була по стрілці на клапані. Щоб уникнути пошкодження клапана його накручують на патрубок не більше ніж на 3…4 оберти. Пошкодження зворотного клапана при установці може привести до порушення роботи апарату.

6.5 Апарат встановлюється на підлозі вертикально якомога ближче до місця споживання гарячої води і підключається до системи холодного і гарячого водопостачання (див. рис. 5). Для збільшення терміну служби апарату рекомендується встановити механічний фільтр на магістралі підведення холодної води. Тиск води в патрубку апарату, що підводить, повинен не бути вищим за допустиме значення (0,5 МПа). Якщо тиск холодної води в магістралі, що підводить, вище за допустиме значення більше ніж на 10 %, необхідно його понизити, встановивши редуктор тиску на подачі води в апарат.

5.6 Зняти верхню кришку, відкрутивши гвинти кріплення, і підключити клемну колодку апарату (або ТЕН) до електричної мережі згідно рис.2;3;4. Встановити і закріпити кришку в зворотному порядку.

5.7 Відкрити крани подачі холодної і виходу гарячої води і, переконавшись в герметичності системи і повному заповненні бака водою (по рівномірному витіканню води з крана виходу), закрити крани і подати електроживлення на апарат (включити автоматичний вимикач мережі).

5.8 При первинному включенні встановити ручку терморегулятора в положення, відповідне максимальній температурі (поворот по стрілці покажчика до упора), і послідовно включити клавіші «мережа», «нагрів». Світлова індикація сигналізує про включення ТЕН.

Після нагріву води до максимальної температури робота апарату переходить в автоматичний режим. Задана температура підтримується постійної з шириною смуги відхилення в межах 4…8 0С, шляхом включення або відключення електроланцюга живлення. Більш низька температура споживаної води підбирається регулюванням витрати кранами холодної і гарячої води через змішувач. Настройка апарату на інший температурний режим роботи здійснюється ручкою терморегулятора.

5.9 Для відключення апарату необхідно вимкнути клавішу «мережа». Перекрити кранами подачу холодної і вихід гарячої води. Потім відключити водонагрівач від електромережі за допомогою автоматичного вимикача в стаціонарній електропроводці.
Увага! Для захисту апарату від руйнування тиском води, що нагрівається, при закритому запірному пристрої на виході з апарату, необхідно обов'язково встановлювати перед апаратом мембранний компенсаційно-розширювальний бак, вмістимістю не менше (5-7) % об'єму води, що нагрівається в апараті (див. рис. 5).

7 Технічне обслуговування

7.1 Перед пуском в експлуатацію після тривалого зберігання і періодично, не менше одного разу на місяць, необхідно перевіряти надійність кріплень дротів, кабелів, затягування різьбових з'єднань, стан і працездатність запобіжного зворотного клапана.

	Технічне обслуговування апарату проводиться після відключення електроживлення атестованими спеціалістами


7.2 Організація, що виконує монтаж і обслуговування апарату повинна мати ліцензію на виконання цих робіт.

7.3 До обслуговування апарату допускаються особи, що вивчили принцип роботи, конструкцію, порядок робіт, що пройшли інструктаж по техніці безпеки, а також що отримали допуск на виконання даного виду робіт.

7.4 Один раз на рік (а при незадовільній якості води частіше) рекомендується перевіряти стан ТЕН і магнієвого анода. Для цього необхідно, викрутивши ТЕН з бака, очистити його поверхню від можливих відкладень (які збільшують час нагріву) і встановити назад, заздалегідь промивши бак від осаду. Якщо діаметр магнієвого анода зменшився більш ніж на 25 %, то він підлягає заміні.

7.5 Для роботи апарату і вузлів водопровідної системи без пошкоджень унаслідок відкладень накипу і шламу або в результаті корозії металу, циркуляційна вода і вода підживлення, що використовується, повинна бути відповідно підготовлена. Показники якості води повинні відповідати наступним вимогам: загальна жорсткість не більше 20 мкг-экв/кг, вміст механічних домішок і зважених частинок у воді не допускається. Вибір способів підготовки води, що гарантують виконання справжніх вимог, повинен проводитися власником апарату або спеціалізованою організацією (проектної або налагоджувальної).

8 Правила зберігання
8.1 До експлуатації апарат необхідно містити в закритому приміщенні в упакованому вигляді. Температура в приміщенні 1...40 0С, відносна вологість повітря не більше 80 % при 25 0С. В повітрі приміщення не повинне бути пилу, агресивних і легкозаймистих пари і газу.

8.2 Незапаковані апарати тримати тільки в ремонтних ділянках на період ремонту.

8.3 Апарат перевозять в закритих транспортних засобах (автомобіль, контейнер, вагон і т.п.).

8.4 Температура навколишнього повітря при транспортуванні: від мінус 10 до плюс 50 0С, відносна вологість до 80 % при температурі 25 0С.

9 Можливі несправності і методи їх усунення

9.1 Можливі несправності і методи їх усунення приведені в таблиці 3.

Таблиця 3

	Найменування несправності, зовнішнє проявлен.
	Вірогідна причина
	Метод усунення
	Примітка

	При включенні еле-ктроживлення сигнальный світлодіод «мережа» не горить
	1) відсутня напруга мережі;

2) несправний світо-діод або резистор.
	Перевірити наявність напруги  мережі.

Замінити несправ-ний елемент.
	Заміну і перевірку виконує фахівець

	При включенні кла-виші «нагрів» і ви-тримки необхідний час з крана йде холодна вода
	1) низька напруга мережі;

2) несправний ТЕН;

3) обрив електро-ланцюга.
	Перевірити напругу мережі.

Замінити ТЕН.

Відновити ланцюг.
	


Примітка. Перш ніж звернутися по технічну допомогу до фахівця з приводу вірогідної несправності, переконайтеся в наявності подачі холодної води і електроенергії на апарат.

	
[image: image2.wmf]1

2

G

,

1

/

2

1

0

5

+

/

-

 

5

8

0

5

8

6

0

1

3

7

5

1

0

4

8

G

1

G

3

/

4

,

G

,

1

/

2

G

1

G

3

/

4

,


	Рис. 1. Апарат водогрійний








PAGE  
12

_1194863595.unknown

_1264931151.unknown

