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	Увага!

Купуйте електротеплові завіси «Дніпро» тільки у виробника або його регіональних представників

При покупці перевіряйте комплектність, товарний вигляд виробу, правильність і повноту заповнення талонів даного керівництва




	УВАГА!

Без заземлення завіси не включати

Електротеплові завіси при роботі не накривати
Особлива увага при монтажі і

експлуатації обернути на

виконання вимог

безпеки




  В цьому керівництві до експлуатації приводяться основні відомості про роботу настінних горизонтальних електричних теплових завіс з тангенціальним вентилятором моделі TFD (скорочене найменування – ТЕВ-НЗ), опис конструкції і принципової електричної схеми. Вказана послідовність установки і підключення, дана методика настройки. Приведені можливі несправності і рекомендації по їх усуненню.

  Перед установкою і введенням в експлуатацію ТЕВ-НЗ, уважно ознайомтесь з цим посібником, оскільки правильна установка, наладка і обслуговування ТЕВ-НЗ забезпечить її безпечну і безвідмовну роботу тривалий період.

   Дотримуйтесь вимог керівництва і зберігайте його з метою подальшого використовування.

1 Загальні вказівки

1.1 ТЕВ-НЗ призначена для блокування потоків холодного повітря в приміщеннях промислових і торгових підприємств і встановлюється в місцях постійного проходу людей.

1.2 ТЕВ-НЗ рекомендується експлуатувати в приміщеннях з наступними граничними кліматичними параметрами:

    атмосферний тиск – 84...107 кПа (630...800 мм рт. ст.);

    температура  1...40 оС;

   відносна вологість повітря до 80 % при 25 оС.

В повітрі приміщення не повинне бути пилу, а також агресивного і легкозаймистого газу і пари.

1.3 В процесі експлуатації ТЕВ-НЗ необхідно регулярно спостерігати за її роботою. Не допускати установку ТЕВ-НЗ на об'єктах, де відсутні люди, контролюючі стан і роботу устаткування.

1.4 ТЕВ-НЗ випускаються підприємством «Теплотехніка» відповідно до вимог ТУ У 29.2-31402141-003-2004 і конструкторської документації. Вид кліматичного виконання 

УХЛ категорії 4 ГОСТ 15150. Підприємство має на ТЕВ-НЗ сертифікат відповідності №UA1.069.0087478-07 (діє до 13.04.2009 р).

1.5 Приклад умовного позначення настінної електричної теплової завіси, потужністю 6,0 кВт, продуктивністю 4,6 м3/хв на напругу живлення 220 В: ТЕВ-6,0-4,6/220-НЗ.

2 Технічні вимоги

2.1 Основні технічні дані на ТЕВ-НЗ приведені в таблиці 1, принципові електричні схеми - на рисунках 2 і 3.
Таблиця 1

	Параметри і характеристики 
	ТЕВ-6-4,6/220-НЗ
	ТЕВ-10-13,3/380-НЗ

	Вид споживаної енергії
	Електрична

	Напруга живлення, В
	220 ( 10 %
	380 ( 10 %

	Частота струму мережі, Гц
	50

	Номінальна теплова потужність, кВт: 
	6
	10

	 Тип нагрівача
	ТЕН

	ККД, %, не менше
	90

	Продуктивність, м3/хв, не менше
	4,6
	13,3

	Середній температурний перепад: вихід-вхід (С
	 40

	Маса, кг, не більше
	15
	20

	Габаритні розміри, мм, не більше:    довжина х висота х глибина
	1000х250х205
	1330х250х205

	Площа перетину мідних

дротів кабелю живлення, мм2, не менше
	2х6
	3х4+1х2,5

	Рівень звукової потужності, дБ, не більше
	60

	Автоматичний вимикач двух/чотириполюсний, In, А
	40
	20

	
	міжконтактний зазор повинен бути не

 менше 3 мм в кожному з полюсів


2.2 Можливо використовування ТЕВ-Н як электротепловентилятора.

2.3 ТЕВ-НЗ нагріває повітря трубчатими електронагрівачами (далі - ТЕН), встановленими в касеті.

2.4 ТЕВ-Н виконана по ступеню захисту класу 01 (із заземляющим затискачем).
2.5 Керівництво до експлуатації може не відображати 
незначних конструктивних удосконалень, внесених в ТЕВ-НЗ.

3 Комплектність

3.1 Комплект, що поставляється, представлений в таблиці 2.
Таблиця 2

	Назва
	Кількість

	Електрична теплова завіса (ТЕВ-НЗ)

Керівництво до експлуатації

Пакувальна тара
	1

1

1


3.2 Кабельна продукція і інші допоміжні матеріали, необхідні для зовнішнього з'єднання ТЕВ-НЗ, в комплект поставки не входять.

4 Вимоги безпеки

4.1 ТЕВ-НЗ є виробом, умови безпечної роботи якого повинні бути забезпечені обслуговуючим персоналом, що дотримується вимог «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ДНАОП 0.00-1.21) і «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕ).

4.2 Забороняється проводити технічне обслуговування і ремонт ТЕВ-НЗ при включених ланцюгах електроживлення.

4.3 Перед включенням електроживлення ТЕВ-НЗ, переконайтеся у відсутності пошкоджень, що загрожують життю і здоров'ю. Перевірте також цілісність заземлюючого провідника і надійність його контакту із затискачем заземлення. Перевірте напругу мережі.
4.4 Забороняється установка і експлуатація ТЕВ-НЗ поблизу легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів і предметів.

4.5 Забороняється накривати корпус ТЕВ-НЗ, закривати вхід і вихід потоку повітря.
4.6 Необхідно виключити попадання води на корпус ТЕВ-НЗ і нагрівач.

4.7 Забороняється торкатися до нагрітих елементів ТЕВ-НЗ до їх повного охолодження.

4.8 Необхідно відключати ТЕВ-НЗ від електричної мережі живлення за допомогою автоматичного вимикача в стаціонарній електропроводці на час:

-профілактичних робіт;

-усунення несправностей;

-вологого прибирання;

-тривалої відсутності.

4.9 Категорично забороняється залишати без нагляду працюючий ТЕВ-НЗ.

5 Будова і принцип роботи

5.1 ТЕВ-НЗ є конструкцією, що складається з окремих вузлів, розміщених в сталевому зварному корпусі форми паралелепіпеда (див. рис.1). ТЕВ-НЗ підвішується в місці використовування горизонтально за настановні отвори, виконані в стінці корпусу.

5.2 Основні вузли ТЕВ-НЗ:

 сталева касета з нагрівачем;

 електровентилятори;

 елементи пускорегулюючої апаратури;

 блок затримки часу відключення електровентиляторів.
5.3 У верхній частині ТЕВ-НЗ розташовані: прохідна втулка для підведення кабелю живлення і затискач заземлення. Зліва нижньої стінки корпусу розташовані клавіші включення живлення і нагріву.

5.4 Знімна кришка корпусу має прямокутні отвори (закриті металевими сітками) для підведення холодного і виходу нагрітого повітря.

5.5 Принцип роботи ТЕВ-НЗ полягає в наступному. Холодне повітря нагнітається вентилятором на касету з нагрівачем, нагрівається, формується в прямокутний тепловий потік гарячого повітря і поступає в отвір приміщення, що перекривається. Термообмежувач відключає електроживлення ТЕН при температурі на поверхні дифузора вище 90 оС.

Після охолоджування ТЕВ-НЗ проводять її включення уручну, натисненням кнопки на термообмежувачі.
6 Підготовка до роботи і порядок роботи

6.1 Установку ТЕВ-НЗ, її підключення до електромережі, опробування повинне проводитися кваліфікованими фахівцями з дотриманням всіх правил монтажу і експлуатації. Не встановлювати ТЕВ-НЗ під стаціонарною електророзеткою.

	Підключення до заземлюючого контуру обов'язкове!


6.2 ТЕВ-НЗ встановлюється над отвором, що перекривається, так, щоб не заважала руху людей і тепловий потік надійно перекривав доступ холодного повітря в приміщення. ТЕВ-НЗ повинна розміщуватись в зоні: висота до 1 м або вище 1,8 м від підлоги.
6.3 Для електроживлення ТЕВ-НЗ прокладається окрема лінія з автоматичним вимикачем (див. табл. 1).

6.4 Для нормальної роботи ТЕВ-НЗ сторона забору повітря повинна відстояти від стін, інших перешкод не менше 0,8 м.

6.5 Після подачі напруги електромережі на клеми F, N / А, В, С, N відповідно до маркування, включити електровентилятор клавішею «мережа» на лицьовій панелі. Електровентилятор починає нагнітати повітря. Потім включають клавішу «нагрів». Потік повітря, що виходить, починає нагріватися. Досягнення робочої температури потоку повітря відбувається протягом часу не більше п'яти хвилин. При перегріві термодатчик відключає електроживлення нагрівача а після охолоджування автоматично включає його.

6.6. Увага! Виключення ТЕВ-НЗ проводиться вимикачем электровентилятора. При цьому електроживлення ТЕН відключається, але вентилятори продовжують працювати на протязі не менше 2,5 хв і потім автоматично вимикаються пристроєм затримки.
7 Технічне обслуговування

7.1 Перед пуском в експлуатацію, а також через дві години роботи після пуску і періодично, не менше одного разу на місяць, необхідно перевіряти надійність кріплень дротів, кабелів, затягування різьбових з'єднань, обертання ротора вентилятора (прокручуючи його уручну). При необхідності, з'єднання підтягти, уникаючи пошкоджень, що впливають на подальше використовування ТЕВ-НЗ.

	Технічне обслуговування ТЕВ-НЗ проводиться після відключення електроживлення і лише спеціально навченим персоналом


7.2 Організація, що виконує монтаж ТЕВ-НЗ повинна мати ліцензію на виконання цих робіт.

7.3 До обслуговування ТЕВ-НЗ допускаються особи, що вивчили принцип роботи, конструкцію, порядок робіт, що пройшли інструктаж по техніці безпеки, а також що отримали допуск на виконання даного виду робіт.

8 Правила зберігання

8.1 До експлуатації ТЕВ-НЗ необхідно містити в закритому приміщенні в упакованому вигляді. Температура в приміщенні 
1...40 оС, відносна вологість повітря не більше 80 % при 25 оС. В повітрі приміщення не повинно бути пилу і агресивних і легкозаймистих пари і газу.

8.2. Неупаковані ТЕВ-НЗ тримати тільки в ремонтних ділянках на період ремонту.

8.3 ТЕВ-НЗ перевозять закритими транспортними засобами (автомобілі, контейнери, вагони і т.п.).

8.4 Температура навколишнього повітря при транспортуванні: від мінус 10 до плюс 50 оС, відносна вогкість повітря не більше 80 % при 25 оС

9 Можливі несправності і методи їх усунення

9.1 Можливі несправності і методи їх усунення приведені в таблиці 3.

Таблиця 3

	Найменування несправності
	Вірогідна причина
	Метод усунення
	Примітка

	При включенні клавіш, нагрівач не гріє повітря і не працює вентилятор.
	1) відсутня напруга мережі;

2) несправні нагрівач і вентилятор;


	Перевірити наявність  напруги мережі.

Відновити електроланцюг.

Замінити несправ-
ні елементи.
	Несправ-ність ліквідує фахівець

	ТЕВ-НЗ не розвиває номінальну  теплову потужність
	1) низька напруга мережі;

2) несправний нагрівач;

3) обрив електроланцюгів.
	Перевірити напругу мережі.

Замінити нагрівач.

Відновити ланцюг.
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	Примітка. Розмір в скобках відноситься до ТЕВ-10-НЗ.

Рис.1. Електричні теплові завіси ТЕВ-6-НЗ; ТЕВ-10-НЗ.
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